REPUBLIQUE FRANCAISE Liberté Egalité Fraternité

PREFECTURE DE L'ISERE

### Transmis le 1er février 2013

CABINET DU PREFET

###### PROCES-VERBAL

DE LA SEANCE

DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE

POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE

ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS

RECEVANT DU PUBLIC

ET LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR

DU JEUDI 31 JANVIER 2013

(affaire n° 15)

établi en application des dispositions

de l'article 42 du décret 95-260 du 8 mars 1995

| Destiné à : | - M. le Maire de GRENOBLE Service sécurité civile (pour suite à donner) - Mme la Directrice d'Académie (pour attribution et diffusion) |
| --- | --- |

En application des dispositions du code de la construction et de l'habitation et du décret n° 95-260 du 8 mars 1995, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur s'est réunie le jeudi 31 janvier 2013, pour se prononcer sur :

- la poursuite de l’exploitation d’un établissement

- la conformité des travaux liés à l'autorisation de travaux n° 185.11.0049

concernant l'affaire référencée ci-dessous :

Commune :	- Grenoble

Désignation de l’établissement :	- Ecole maternelle "Diderot"

Classement :	- types R et N de 4ème catégorie

Adresse :	- 22, rue Diderot

Exploitant :	- M. le maire de Grenoble

Nature de la visite :	- visite  et contrôle de la conformité des travaux liés

:  n° 185.11.0049.

Date de la visite :	- 10/01/2013.

Affaire n° 15 - 1/2

MEMBRES AVEC VOIX DELIBERATIVE

 Membres permanents :

- Mme	TUR	: Présidente, chef du service interministériel de défense et de protection civile

- M.	VALENTIN	: suppléant le directeur départemental des territoires

- B/C	VINGADASSALON	: suppléant le directeur départemental de la sécurité publique

- CDT	ARMAND	: suppléant le directeur départemental des services d’incendie et de secours

 Membres siégeant en fonction des affaires inscrites à l'ordre du jour :

 Avis écrits motivés :

- M.	ARONICA	: par délégation de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère

- M.	PILAUD	: par délégation du maire de GRENOBLE

ASSISTAIT A LA REUNION (hors délibération)

- M.	PACHECO	: service sécurité civile, mairie de GRENOBLE

A l'issue de la réunion, considérant les éléments du rapport technique du directeur départemental des services d’incendie et de secours annexé et après en avoir délibéré, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :

- Emet un avis favorable :

  - à la poursuite du fonctionnement de l’établissement

La conformité des travaux liés à l'autorisation de travaux n° 185.11.0049 est arrêtée sans observation particulière.

IMPORTANT

L’attention de l’autorité est appelée sur le fait que ce procès verbal se limite à formaliser la décision collégiale de la commission de sécurité concernant l’avis rendu. Les éléments susceptibles d’apporter un éclairage sur les constats, l’analyse qui en résulte et les mesures correctives à rechercher, sont consignés dans le rapport d’analyse et de propositions du directeur départemental des services d’incendie et de secours joint à ce procès verbal.

|  | Le préfet, Pour le préfet et par délégation La présidente de la séance, Signé Laurence TUR |
| --- | --- |

Affaire n° 15 - 2/2

|  |  | le 29 janvier 2013 |
| --- | --- | --- |
| N/REF. : D2013--94 - MQ.FP F 10286 visite 108092 Aff. suivie par : Groupement prévention Service Instruction Prévention @sdis38.fr Tél. Fax |  |  |

## Rapport d'analyse et de propositions
completant les constats du groupe de visite

# REFERENCES DU DOSSIER

Commune :	Grenoble

Désignation de l’établissement :	Ecole maternelle "Diderot"

Classement :	types R et N de 4ème catégorie.

Adresse :	22, rue Diderot

Exploitant :	mairie de Grenoble

Nature de la visite :	visite  et contrôle de la conformité des travaux liés  :  n° 185.11.0049.

Date de la visite :	10/01/2013.

Situation administrative :	cet établissement fonctionne sous avis .Le service départemental d'incendie et de secours n'a pas connaissance de l'existence d'un arrêté d'autorisation d'ouverture.

# PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

## Membres du groupe de visite

- Mme	CRIFO,	représentant le maire de Grenoble.

- M.	CHEMIN,	suppléant le directeur départemental des territoires.

- B/C	VINGADASSALON,	suppléant le directeur départemental de la sécurité publique.

- CNE	QUANTIN,	suppléant le directeur départemental des services d’incendie et de secours.

## Autres personnes associées à la visite ne prenant pas part à la délibération

- M.	ROEYGENS,	technicien.

- M.	VIALLET,	sécurité civile.

- Mme	MAZAURIC,	directrice.

- M	GUIRET,	technicien.

- Mme	MOODY,	conducteur d’opération.

# PREAMBULE

La présente visite périodique est réalisée au titre de l’article GE 4 du règlement de sécurité.

La périodicité pour cet établissement est de 5 ans.

- Outre le contrôle périodique de  prévu par l’article GE 4, la présente visite a également pour objectif de regarder la conformité des travaux liés  d’urbanisme  :  n° 185.11.0049, concernant le réaménagement du restaurant scolaire et des sanitaires.

# HISTORIQUE

| Séance du 04/03/2010, commission communale de sécurité de Grenoble |  |
| --- | --- |
|  | Avis à la poursuite de l'activité de l'établissement suite au passage du groupe de visite le 28 janvier 2010. |
| Séance du 06/06/2011, commission communale de sécurité de Grenoble |  |
|  | Avis à la réalisation des travaux présentés au dossier, autorisation de travaux n° 11-0049 concernant le réaménagement du restaurant scolaire et des sanitaires |

Pour la complète information des membres de la commission, une annexe précise l’ensemble des informations liées à l’historique de l’établissement.

# PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

## Rappel relatif à l’établissement existant tel que connu de la commission de sécurité

Emprise au sol : 900 m² environ

Niveaux : R + 1 –1

Destination et répartition des locaux par niveau :

| Niveaux | Locaux |
| --- | --- |
| - Rez-de-chaussée : aile principale | . 5 salles de classe . 1 salle de jeu et repos . 1 salle de repos . 2 espaces sanitaires . 1 bureau médecin . 1 local électrique |
| - Rez-de-chaussée : aile Ouest | . 1 hall . 1 bureau . 1 dégagement avec accès aux logements de fonction du 1er étage . 1 salle de restaurant . 1 office . 1 tisanerie . 3 locaux de rangement (ancienne conciergerie) . 1 espace sanitaire . 1 accès sous-sol . 1 local poubelles |
| - R + 1 | . logement de fonction non accessible au public |
| - R – 1 | . 1 chaufferie au gaz . 1 local (ancien local cave à fuel) . 1 vide sanitaire |

## Rappel des effectifs accueillis

| Niveaux | Activités | Surface (m²) / Nombre de chambre / linéaire / nombre de places (1) | Facteur de densité (2) | Effectif théorique (3)=(1)*(2) | Effectif / aménagement ou déclaré (3’) | Personnel* (4) | Effectif de référence (3 ou 3’)+(4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RDC | enseignement |  |  |  | 120 | 10 | 130 |

* Effectif du personnel ne disposant pas de ses propres dégagements.

## Rappel des principales dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique connues de la commission de sécurité

### Construction

#### Conception et desserte des bâtiments

Cet établissement présente un plancher bas du dernier niveau accessible au public situé à une hauteur de  de 8 mètres du sol. Il est conçu sur le principe du cloisonnement traditionnel.

Il présente 2  par voie engins rue Diderot.

#### Isolement par rapport aux tiers

L’établissement est isolé des tiers.

#### Solution retenue pour l’évacuation des personnes en situation de handicap

Etablissement recevant du public à simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied.

#### Distribution intérieure, compartimentage

Cloisonnement traditionnel.

#### Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers

Locaux à risques moyens :

-	Local rangement

-	Local poubelle

-	Buanderie

-	Local électrique

#### Dégagements

| Niveaux | Effectif maximum à évacuer* | Nombre de dégagements réglementaires | Largeur réglementaire cumulée des dégagements | Nombre de dégagements projetés | Largeur cumulée des dégagements projetés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RDC | 130 | 2 | 3 unités de passage | 4 | 6 unités de passage |

(*) Dont personnel ne disposant pas de ses propres dégagements.

La salle de restaurant dispose d’1 issue de 2 unités de passage sur le hall et de 2 issues d’une unité de passage.

Le sanitaire dispose d’une issue de 2 unités de passage.

Les issues de secours sur l’extérieur sont dotées d’un système de déverrouillage intérieur.

### Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d’air et installation d’eau chaude sanitaire

Chaufferie à gaz en sous-sol.

### Eclairage

Eclairage d’ambiance et d’évacuation (blocs autonomes d'éclairage de sécurité).

### Moyens de secours contre l'incendie

#### Défense extérieure contre l'incendie

Il existe 2  qui  à la défense extérieure contre l’incendie de cet établissement  à moins de  mètres. Lors de la vérification pour le compte de l’année 2012,  les caractéristiques suivantes :

| N° hydrant | Type | Adresse | Débit mini en m³/h | Pression à 60 m³/h | Pression statique en bars |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | PI de 100 mm | Rue Félix Esclangon | 60 | 5,5 | 6 |
| 126 | PI de 100 mm | Rue Diderot angle rue André Polotti | 60 | 5,5 | 6,2 |

Ces valeurs, issues de relevés ponctuels fournies par le SDIS de l'Isère, ne sauraient engager sa responsabilité sur la pérennité des caractéristiques d'un réseau dont il n'assure pas la concession ni l'entretien.

#### Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers

Plans de l’établissement.

#### Système de sécurité incendie

Alarme de type 4 avec déclencheurs manuels et diffuseurs sonores.

#### Système d'alerte

Téléphone urbain.

# ELEMENTS PRODUITS PAR LE GROUPE DE VISITE

## Synthèse du rapport de vérifications réglementaires après travaux

La conformité des travaux liés  n° 185.11.0049 concernant le réaménagement du restaurant scolaire et des sanitaires est regardée au travers des documents suivants :

### Eléments relatifs à la solidité

| Attestation du maître d’ouvrage relative à son action dans le contrôle de la solidité | Date : 19/10/2012 | Rédacteur : M. Pilaud |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attestation de l’organisme agréé relative à la conduite de la mission solidité et à sa conclusion | Date : 12/10/2012 | Rédacteur : M. Brame | Pas d’avis défavorable. |

### Eléments relatifs à la sécurité des personnes

| Documents | Date | Références (entreprise) | Observations majeures |
| --- | --- | --- | --- |
| Rapport de vérifications réglementaires après travaux |  | SOCOTEC BAY0663/001 | Pas d’observation |

## Synthèse des vérifications réglementaires en exploitation

Le tableau ci-dessous a pour objet de renseigner la commission sur le niveau de sûreté de fonctionnement des installations techniques.

| Eléments contrôlés | Date | Référence (entreprise) | Observations majeures |
| --- | --- | --- | --- |
| Installations de chauffage, ventilation, conditionnement d’air et production de vapeur ou d’eau chaude sanitaire CH58 – TC ou OA – 1 an | 31/05/2012 | DEKRA Pas d’observation |  |
| Installations fonctionnant aux gaz combustibles et aux hydrocarbures GZ 30 – TC ou OA – 1 an |  |  |  |
| Installations électriques EL 19 – TC ou OA – 1 an |  | APAVE ERT 6 observations ERP 3observations |  |
| Eclairage de sécurité EC 15 – TC ou OA – 1 an |  |  |  |
| Ramonage et vérification des conduits d’évacuation GC 21 – TC – 1 an | 09/07/2012 | Florent ramonage | fait |
| Installations d’appareils de cuisson liés à la restauration GC22 – TC ou OA – 1 an |  |  | Installation de réchauffage |
| Appareils et installations fixes de secours contre l’incendie et appareils mobiles (extincteurs) MS 73 – TC ou OA – 1 an | 01/2012 | DESAUTEL | fait |
| Système de sécurité incendie (tous) MS 73 – TC ou OA – 1 an | 03/10/2012 | APAVE | RAS |
| exercice d’évacuation | 12/10/2012 |  | Fait évacuation en 1’ 30 |

## Synthèse des essais d’installations

Les essais d’installations n’ont pas de caractère systématique. Ils permettent de constater le comportement des installations dans le contexte d’une action définie.

Pour raison de fonctionnement de l’établissement l’essai d’alarme n’a pas été effectué.

Décision du groupe de visite à l’unanimité.

## Analyse du risque le jour de la visite et proposition d’avis du groupe de visite

Sur la base des différents constats dressés par les membres du groupe de visite, l’examen combiné des risques d’éclosion d’un sinistre, des facteurs de propagation de l’incendie et des fumées dans l’établissement et en direction des tiers, ainsi que les moyens favorisant la protection des personnes, met en évidence un état de sécurité satisfaisant pour le public accueilli dans cet établissement modifié.

Compte tenu de la précision des constats réalisés par le groupe de visite, de la pertinence de l’analyse du risque qui en résulte et des éléments complémentaires transmis au secrétariat de la commission de sécurité, il est proposé à la commission d’émettre un avis  à la poursuite de l’exploitation de l’établissement.

De plus les documents transmis modifient le regard porté par le groupe de visite sur la conformité des travaux. Le nouveau bilan est le suivant :

-	la conformité des travaux liés  n° 11 0049 est arrêtée sans observation particulière.

# PROPOSITIONS DE PRESCRIPTIONS

Les dispositions du décret n° 73-1007 codifié relatives aux articles R. 123-1 à R. 123-55, ainsi que les dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public seront retenues comme référentiels. Elles seront complétées par celles de :

- l'arrêté ministériel du 4 juin 1982 modifié, relatif au type R,

- l'arrêté ministériel du 21 juin 1982 modifié, relatif au type N.

## Observations émises lors de la présente visite :

1) Maintenir libre d'accès de façon permanente l'ensemble des issues des salles de classe et plus particulièrement les portes d'intercommunication (article CO 35).

2) Restaurer l'accessibilité des issues de secours (article CO 35).

3) Supprimer le mobilier installé dans les circulations afin de ne pas en diminuer la largeur de manière à faciliter l'évacuation du public en cas d'urgence (article CO 37).

4) Identifier correctement l’organe de coupure électrique générale situé dans le local électrique (article EL 11).

5) Donner suite aux observations formulées par APAVE dans son rapport de vérifications des installations électriques et éclairage de sécurité et transmettre les attestations correspondantes au secrétariat de la commission de sécurité (article R.123-43 du CCH).

Le directeur départemental,

ANNEXE RELATIVE A L’HISTORIQUE DE L’ETABLISSEMENT

|  | Visite périodique du 21 octobre 1974 (pas d’avis). Visite périodique du 14 mars 1978 (pas d’avis). Visite périodique du 27 avril 1982 (pas d’avis). Visite périodique du 30 juin 1987 (pas d’avis). Visite périodique du 29 octobre 1990 (pas d’avis). |
| --- | --- |
| Séance du 16/12/1996, commission communale de sécurité de Grenoble |  |
|  | Avis à la poursuite de l'activité de l'établissement suite au passage du groupe de visite, le 13 décembre 1996. |
| Séance du 30/01/2003, commission communale de sécurité de Grenoble |  |
|  | Avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'établissement, suite au passage du groupe de visite le lundi 9 décembre 2002, avis défavorable émis pour les motifs suivants (prescription 1.2 et 1.3 du rapport de la séance du 30 janvier 2003) : - absence de rapport de vérification des installations électriques (article R 123-43), - absence de rapport de vérification des installations de gaz relatif à la chaudière murale (article R 123-43). |
| Séance du 30/09/2004, commission communale de sécurité de Grenoble |  |
|  | Avis à la réalisation des travaux présentés au dossier, autorisation de travaux n° 04.00.67 correspondant à la mise en conformité des installations de gaz et électrique principalement. |
| Séance du 01/09/2005, commission communale de sécurité de Grenoble |  |
|  | Avis En sa séance du 1er septembre 2005, la commission communale de sécurité émettait un avis favorable à la réalisation de travaux présentés au dossier (AT 05.0.057), correspondant à : - la création d'une salle de classe, - la dépose de la chaudière murale, - le réaménagement de certains secteurs. |
| Séance du 03/11/2005, commission communale de sécurité de Grenoble |  |
|  | Avis à la visite de réception des travaux AT n° 05 0057 et n° 04 0067. |
| Séance du 04/03/2010, commission communale de sécurité de Grenoble |  |
|  | Avis à la poursuite de l'activité de l'établissement suite au passage du groupe de visite le 28 janvier 2010. |
| Séance du 06/06/2011, commission communale de sécurité de Grenoble |  |
|  | Avis à la réalisation des travaux présentés au dossier, autorisation de travaux n° 11-0049 concernant le réaménagement du restaurant scolaire et des sanitaires |

Fiche de liaison avec le secrétariat de la commission compétente

Avis proposé par le DDSIS :

Avis favorable à la poursuite du fonctionnement.